OOO «ПластПрогресс»

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бензомаслоотделитель

# Москва 2018

Наименование нормативно-технического документа:

Руководство по эксплуатации бензомаслоотделителя

Разделы:

Технические данные, принцип работы, монтаж, обслуживание.

# Содержание

Содержание	3

Введение	4

1.	Основные сведения об изделии и технические данные	5

1.1.	Основные сведения об изделии	5

1.2.	Технические данные	5

2.	Описание изделия  и принцип  работа	5

2.1.	Назначение изделия	5

2.2.	Состав изделий	5

2.3.	Устройство и принцип работы маслобензоотделителя	5

3.	Установка дополнительного оборудования.	6

3.1.	Датчик раздела сред.	6

3.2.	Установка вентиляционных патрубков	6

4.	Ввод в эксплуатацию.	7

5.	Работы по пуско-наладке очистных сооружений.	7

6.	Техническое обслуживание	8

6.1.	Алгоритм работ по ремонту и обслуживанию стеклопластиковых изделий .	8

6.2.	Обслуживание очистных сооружений	8

6.3.	Консервация	9

6.4.	Расконсервация	9

7.Меры безопасности при эксплуатации очистных сооружений	9

8.Упаковка	9

9.Хранение	10

10.Транспортировка	10

11.Монтаж	10

Введение

Настоящее «Руководство по эксплуатации»  стеклопластиковой продукции под торговой маркой «PlastProgress» устанавливает основные нормы, правила и требования, подлежащие соблюдению при, проектировании, монтажу, техническом обслуживании и эксплуатации  стеклопластиковых изделий (смотри соответствующие разделы).

Завод изготовитель вправе вносить изменения и дополнения в настоящее руководство по эксплуатации.

1.Основные сведения об изделии и технические данные

## Основные сведения об изделии

# Бензомаслоотделитель изготовлен по ТУ 4859-001-80843267-2012 путем намотки на оправку требуемой формы из многослойного композиционного материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы усиленной стекловолокном. Внутренний диметр изделия определяется внешним диаметром оправки.  Выпускаемые изделия имеют,  декларацию о соответствии  № Д-RU.АВ28.В.00783.

## Технические данные

Технические данные бензомаслоотделителя указаны в паспорте изделия.

2.Описание изделия  и принцип  работа

## Назначение изделия

Бензомаслоотделитель предназначен для выделения из сточных вод механических примесей минерального происхождения и нефтепродуктов. Наиболее часто применяется в системе очистки ливневых сточных вод, может использоваться отдельно в качестве модуля основной очистки при реконструкциях и в системах очистки промышленных стоков.

Условия применения стандартной продукции:

- Расход сточных вод должен соответствовать производительности, указанной в паспорте изделия.

- Допустимая температура сточных вод до 400С.

- Допустимые входящие концентрации указаны в паспорте изделия.

- Допустимое значение рН 6,5-8,5

- Плотность отделяемых нефтепродуктов до 0,95 г/см3. Растворенные нефтепродукты не отделяются.

- Не допускается поступление на очистные сооружения сточных вод сильно отличных по составу от поверхностного стока, например, хозяйственно-бытовых.

- Не допускается замерзание воды в очистных сооружениях.

- После установки изделий не допускается опорожнение емкостей более чем на 3 часа.

ООО «ПластПрогресс» имеет возможность разработать и произвести нестандартную продукцию для других условий применения по техническому заданию заказчика. Для составления технического задания просьба обращаться к специалистам компании, сайт: www.plastprogress.ru.

## Состав изделий

Бензомаслоотделитель поставляется в соответствии с паспортом и чертежом

## Устройство и принцип работы бензомаслоотделителя

Устройство.

Бензомаслоотделитель представляет собой цилиндрическую стеклопластиковую емкость с патрубками для поступления и отвода воды,  коалесцентными модулями.

Для контроля накопления нефтепродуктов, бензомаслоотделитель может комплектоваться контрольным устройством уровня раздела сред.

Сточная вода поступает в бензомаслоотделитель через входной патрубок, проходит через  коалесцентный модуль и отводится через выходной патрубок.

В коалесцентном модуле происходит выделение эмульгированных нефтепродуктов и выпадение мелкодисперстных взвешенных веществ. Принцип работы коалесцентного модуля заключается в укрупнении частиц нефетепродуктов, что ускоряет  их  отделение из сточной воды. Коалесцентный модуль представляет собой тонкослойные гофрированные пластины из ПВХ, без дополнительных пластификаторов, склеенные между собой, которые имеют свойство притягивать частицы масла и отталкивать воду, что позволяет отделиться нерастворенным нефтепродуктам от воды. Капельки нефтепродуктов соприкасаются с профилем и слипаются. При увеличении размера капель их скорость подъема растет, и нефтепродукты поднимаются на поверхность. Гофрированные пластины из ПВХ самоочищающиеся, при протекании воды создается вибрация, пластины вибрируют и тем самым способствуют всплытию частиц масла и оседанию взвешенных веществ.

Укрупненные нефтепродукты, поднимаясь на поверхность коалесцентного модуля.

Срок службы коалесцентного модуля неограничен, так как ПВХ не коррозирует и не меняет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или регенерации.

- Установка дополнительного оборудования.

## Датчик раздела сред.

Для установки датчика раздела сред необходимо проложить кабель, соединяющий датчик с сигнализирующим устройством, в кабель-канале. Загерметизировать место выхода кабеля из емкости.

Контрольное устройство уровня раздела сред – это устройство, определяющее степень наполнения бензомаслоотделителя нефтепродуктами. Устройство контроля определяет количество нефтепродуктов и выдаёт световой и звуковой сигналы, если объём нефтепродуктов выше нормы.

Датчик подключён к измерительному устройству, которое устанавливается внутри помещения, в удобном для наблюдения месте.

Емкостной датчик переполнения, определяющий граничный объём жидкости, на 3х-жильном кабеле опускается в ёмкость на 10-150 мм ниже рабочего уровня воды. Когда уровень нефтепродуктов, накапливаясь, достигает нижней поверхности датчика, срабатывает устройство сигнализации.

Датчики на кабеле опускаются в бензомаслоотделитель и закрепляются при помощи монтажных креплений.

Сигнализирующее устройство монтируется внутри помещения, в удобном для наблюдения месте.

Напряжение питания 230В  АС  +/-10%, 50ma (15Вт). Кабель: 3х0,75 мм2.

Максимальная длина кабеля между сигнализирующим устройством и датчиком – 40м.

При каждой чистке бензомаслоотделителя необходимо извлекать датчик и производить его очистку.

Более подробно принцип работы, монтажа и эксплуатации указан в «Паспорт сигнализатор уровня нефтепродуктов и жира».

## Установка вентиляционных патрубков

Для удаления испарений отделившихся нефтепродуктов возможна установка вентиляционных труб. Решение о необходимости установки вентиляционных труб принимают специалисты, проводящие работы по монтажу системы. Если такой необходимости нет, вентиляционная труба, вклеенная производителем, должна быть заглушена для исключения попадания в емкость грунта и грунтовых вод.

- Ввод в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию бензомаслоотделителя, целесообразно проводить после завершения работ по благоустройству территории. Эксплуатация бензомаслоотделителя недопустима в период проведения работ по монтажу сетей наружного водопровода и канализации, а так же работ по благоустройству территории. Данные виды работ приведут к повышенной концентрации взвешенных веществ на входе бензомаслоотделителя и как следствие заиливанию внутренних полостей бензомаслоотделителя.

Рекомендуем следующие мероприятия, которые необходимо произвести и выполнить до момента ввода в эксплуатацию бензомаслоотделителя:

- ввиду того что при производстве общестроительных работ и работ по монтажу бензомаслоотделителя внутренние полости установленного оборудования и трубопроводов в том числе сетей наружной канализации имеют большое содержание естественных загрязняющих веществ органического и неорганического происхождения необходимо произвести удаление данных веществ из бензомаслоотделителя и сетей наружной канализации.

- произвести промывку системы проточной водой, с последующей её откачкой.

- Работы по пуско-наладке очистных сооружений.

После установки и обратной засыпки очистные сооружения готовы к работе. Каких-либо дополнительных работ по пуско-наладке не требуется.

- Техническое обслуживание

## Алгоритм работ по ремонту и обслуживанию стеклопластиковых изделий.

Ниже приведен общий алгоритм технического облуживания и ремонта стеклопластиковых изделий.

## Обслуживание очистных сооружений

Бензомаслоотделитель необходимо обслуживать не реже 1 раза в год, после окончания сезона эксплуатации. Более точно периодичность обслуживания необходимо уточнять в процессе использования, в зависимости от типа объекта.

Обслуживающий персонал: оператор, электрик, сантехник, разнорабочий – 0,05 чел/сут.

Регламент работы по ежегодному обслуживанию бензомаслоотделителя.

            - Откачка и вывоз накопившегося осадка и нефтепродуктов. Работы производятся специализированными организациями, имеющими лицензии на транспортировку и утилизацию осадка.

            - Перед началом работ по обслуживанию рекомендуется открыть люки очистных сооружений на 10-15 минут для проветривания.

            - Откачка осадка производится ассенизационной машиной

            - Шланг машины опускается только в разгрузочный колодец до дна емкости.

            - Во время опорожнения необходимо вынуть  датчик из ёмкости во избежание повреждений и очистить от грязи.

            - После опорожнения емкости, промыть стенки и коалесцентный модуль. Промывную воду откачать ассенизационной машиной.

            - Осмотреть внутреннюю поверхность емкости и технологические узлы на возможные повреждения.

            - После обслуживания заполнить пескоотделитель водой до высоты отводящего патрубка.

## Консервация

Откачать воду из бензомаслоотделителя.

Произвести отмывку корпуса бензомаслоотделителя и  коалесцентного модуля  чистой водой.

Произвести осмотр внутренних частей на повреждения. При необходимости заменить поврежденные элементы.

При подземной консервации необходимо залить бензомаслоотделитель «PlastProgress» чистой водой.

## Расконсервация

Откачать воду. Произвести осмотр внутренних частей бензомаслоотделителя «PlastProgress» на повреждения. При необходимости заменить поврежденные элементы. Отмыть   коалесцентный модуль и корпус чистой водой.

## Меры безопасности при эксплуатации очистных сооружений

При эксплуатации очистных сооружений необходимо руководствоваться положениями и требованиями, изложенными в следующих документах:

• "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений";

•  "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве".

К работе с оборудованием допускаются работники прошедшие обучение и усвоившие в полном объеме требования вышеизложенных документов.

Обслуживающий персонал обязан:

- знать устройство и функционирование оборудования;

- своевременно производить регламентные работы по обслуживанию очистного оборудования;

- вести журнал регламентных и внеплановых работ.

Обслуживание ливневых очистных сооружений «PlastProgress» должны производить не менее двух работников, имеющие индивидуальные средства защиты.

## Упаковка

Бензомаслоотделитель не требует специальной упаковки.

Бензомаслоотделитель упаковывается по требованию заказчика.

9.Хранение

Бензомаслоотделитель допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения, на расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов. Не допускать воздействие на колодец прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени (свыше 3-х месяцев).

10.Транспортировка

Бензомаслоотделитель транспортируется любым видом транспортом при соблюдении правил перевозки исключающим возможность повреждения. При перевозке бензомаслоотделитель следует закреплять. При погрузочно-разгрузочных работах с применением грузоподъемных механизмов используются мягкие синтетические стропы.

11.Монтаж

При монтаже бензомаслоотделителя необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу горизонтальных стеклопластиковых изделий и правилами безопасности при проведении земляных работ.

На период строительства распределительный колодец комплектуется технологической крышкой из стеклопластика, которую затем необходимо заменить на люк по ГОСТ 3634-99.

Данное руководство не является разработкой ООО «ПластПрогресс»

# Text boxes

Проверка оборудования                                  (1) Повреждение внутренних конструкций                     (2) Плановая замена оборудования (датчики)

(3) Очистка и промывка коалесцентных модулей

Проверка изделий

(1) Наполнение накопление осадка           (2) Деформация  корпуса              (3) Проникновение грунтовых вод  (не герметичность)                  (4) Провалы на поверхности грунта

Запись в журнал ремонта

Очередная проверка

Внеочередная        проверка

Нужен ремонт?

Нужен ремонт?

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Проверка соединения с техническим колодцем                            (1) Повреждение                 (2) Проникновение грунтовых вод

Очистка

Нужен ремонт?

Нужна очистка?